Sección 2 (a) - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y OFERTADAS DE LA SDC.
· Los bienes que resulten adjudicados deberán ser entregados y puestos en funcionamiento en la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, del Ministerio de Economía y Finanzas
Departamento de Infraestructura y Soporte/Departamento de Administración y Finanzas- Chile 1053 entre Manduvirá y Jejui.
	
Nombre del Oferente ________________________________   Fecha _____________________

Número de la Solicitud de Cotización ___________________________  				

Firma del Oferente __________________________________________


	Generador de 60 KVA



	Adquisición de Grupo Motor Generador de 60 KVA

	Características
	Especificaciones por cada caja de expansión
	Requerimiento
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
(A completar por el oferente)
Indicar, marca, modelo y origen

	Cantidad
	1 (un) 
	Exigido
	

	Marca
	Especificar
	Exigido
	

	Potencia Prime
	60 KVA o Superior
	Exigido
	

	Potencia Stand BY
	60 KVA o Superior
	Exigido
	

	Tensión de Voltajes
	400 V
	Exigido
	

	Numero de Fases
	Trifásica, Salida 4 cables, conexiones en Estrella 
	Exigido
	

	Numero de Polos
	4
	Exigido
	

	Panel de Control
	Digital
	Exigido
	

	Transferencia
	Tablero de Transferencia Automática, Llave de Transferencia acorde al KVA, con llave selectora (Ande, Automática, Generador) indicadores de carga (Ande/Generador) sistema de contacto con enclavamiento mecánico, temporización regulable de transferencia de carga, temporización de caldeo de motor, ventanas para regulación de máximo y mínimo voltaje, sensor de fases, gabinete con cerradura con llave. 
	Exigido
	

	Tipo de Panel 
	Digital
	Exigido
	

	Sistema de Arranque 
	Eléctrico
	Exigido
	

	Motor: Marca. Modelo, procedencia
	Especificar
	Exigido
	

	Depósito de Combustible
	Cabinado e insonorizado menor de 75 db a 1 metro (en el ambiente)
	Exigido
	

	Depósito de Combustible
	Acorde al KVA con autonomía de 8 hs al 100% como mínimo. 
	Exigido
	

	Tipo de Motor
	4 tiempos, refrigerado por liquido refrigerante, Diesel 
	Exigido
	

	Motor 
	Diesel
	Exigido
	

	Puesta a Tierra
	Puesta a punto y verificada por el DGSNC
	Exigido
	

	Rendimiento
	Frecuencia 50 Hz – 60Hz
	Exigido
	

	
	Capacidad de Potencia 60 KVA- 75,0 KVA
	Exigido
	

	
	Calificación de potencia de grupo electrógeno con ventilador a factor de potencia de 0,8 (52 KW-60 KW)
	Exigido
	

	
	Emisiones (Bajo BSFC)
	Exigido
	

	
	Número de Desempeño      P2506B-P2506A
	Exigido
	

	Consumo
	Capacidad del depósito de combustible, litros (US gal) -103(27,2)

	Exigido
	

	
	Carga del 100% con ventilador, L/hr (gal/hr)- 15,3(4,0)-18,2(4,8)
	Exigido
	

	
	Carga del 75% con ventilador, L/hr (gal/hr) 11,3 (3,0) 13,6 (3,6)

	Exigido
	

	
	Carga del 50% con ventilador, L/hr (gal/hr) 7,8 (2,1) 9,5 (2,5)
	Exigido
	

	Sistema de Refrigeración
	Flujo de aire del radiador, m3/min (cfm) 110,4 (3899) 145,8 (5149)
	Exigido
	

	
	Capacidad total de refrigerante, L (gal) 10,2 (2,7)
	Exigido
	

	Sistema de Aire
	Restricción de entrada de aire de combustión máx., kPa (pulg. agua) 8,0 (32,1)
	Exigido
	

	
	Sistema de flujo de admisión de aire de combustión, m³/min, (cfm) 3,9 (138) 4,9 (173)
	Exigido
	

	Sistema de Escape
	Temperatura de los gases del tubo de escape vertical, °C (°F) 571 (1060) 564 (1047)
	Exigido
	

	
	Sistema de flujo del gas de escape, m³/min (cfm) 10,4 (367) 12,5 (441)
	Exigido
	

	
	Contrapresión del sistema de escape (máxima permitida) kPa (pulg. agua) 10,0 (3,0) 15,0 (4,4)
	Exigido
	

	Salida de Calor 
	Salida de calor al agua almacenada, kW (Btu/min) 38,0 (2161) 43,0 (2445)
	Exigido
	

	
	Heat rejection to alternator, kW (Btu/min) 5,7 (324) 6,0 (341)
	Exigido
	

	
	Salida de calor a la atmósfera del motor, kW (Btu/min) 11 (626) 11 (626)
	Exigido
	

	
	Salida de calor al escape (total), kW (Btu/min) 46,0 (2618) 54,0 (3074)
	Exigido
	

	Alternador
	50 Hz – 60Hz
	Exigido
	

	Voltajes, V
	(380-415-400-480) (111-220-380-240) 
	Exigido
	

	Capacidad de arranque del motor a caída de
voltaje del 30%, skVA
	(100-120-111-133) (111-111-84-100)
	Exigido
	

	Corriente, amperios
	(98,8-90,4-93,8-90,2) (98,4-196,8-105,4-178,7)
	Exigido
	

	Aumento de temperatura, °C
	(150/40-150/40-130/40) (150/40-150/40-163/27-163/27
	Exigido
	

	Tamaño del bastidor
	A2133L4
	Exigido
	

	Longitud mm (pulgada)
	2278 (89,7) 
	Exigido
	

	Profundidad mm (pulgada)
	900 (35,4)
	Exigido
	

	Altura mm (pulgada)
	1332 (52,4)
	Exigido
	

	Peso del grupo electrógeno mm (pulgada)
	1031 (2273,3)
	Exigido
	

	Instalación
	Calificación del personal técnico: el oferente deberá contar con personal calificado en montaje, instalación y configuración del equipo. El oferente deberá demostrar que cuenta con al menos 2(dos) técnicos especializados y certificados en la solución ofertada, dichos personales deberán ser parte de la planilla de personal permanente del oferente inscriptos en IPS; este requerimiento es indicado a los efectos de contratar a una empresa con solvencia, seriedad y la experiencia necesaria en el mercado nacional, a fin de salvaguardar la inversión que se efectuará. La documentación respaldatoria debe constar en la oferta, la falta de presentación de dicha documentación incurrirá en la descalificación del oferente para este llamado
	Exigido
	

	Soporte de
Mantenimiento
Preventivo
	Alcance: El servicio contemplará todos los suministros, actividades de montaje, instalación en general, configuración y puesta en funcionamiento. La instalación será realizada con la presencia de técnicos de la DGSNC. 
	Exigido
	

	Respaldo
Técnico
	Accesorios: Los accesorios de montaje serán proveídos por el oferente y deberá incluir todo el cable, soportes, rieles deslizantes y demás accesorios requeridos. El oferente deberá montar y configurar apropiadamente el generador.
	Exigido
	

	Experiencia
	Los técnicos certificados designados por la empresa contratada para realizar la implementación y el
mantenimiento deberán cumplir mínimamente las tareas descriptas a continuación:
1. Montaje, Instalación, configuración y optimización del equipo solicitado en la presente
especificaciones técnicas, contemplando mínimamente cuanto sigue:
a. Montaje, Configuración e Inicialización del funcionamiento del equipo.
b. Diagnóstico de sistema de control.
c. Configuración de monitoreo y ajustes necesarios para el óptimo desempeño del equipo
2. Análisis de performance de generador en tiempo real mediante herramientas proveídas por el
fabricante. 
3. Atención a incidentes de Soporte. Contar con asistencia técnica nivel Misión Crítica ante la
detección de irregularidades en el funcionamiento del generador DGSNC
4. Mejorar los tiempos de respuesta ante eventuales situaciones que puedan repercutir en la calidad de los servicios ofrecidos por la DGSNC.
5. Proponer mejoras en los procedimientos de monitoreo.
6. Informar las instalaciones finales, luego de terminar.
7. Proveer documentación de protocolos de tareas técnicas a personal de la DGSNC que no cuenta con
el nivel de experiencia y/o conocimientos requeridos, a fin de administrar en forma correcta el equipo.
8. Mantenimiento de preventivo y correctivo durante el periodo de garantía, conforme requerimiento de la DGSNC.
	Exigido
	

	Garantía del Proveedor 
(Escrita)
	· El proveedor deberá garantizar el suministro de repuestos por 3 (tres) años posteriores a la recepción definitiva de los equipos.

· Soporte de atención de mantenimiento, Mano de Obra y Repuestos (cualquier daño de componentes de los
equipos deberá ser cambiado). Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 24 hs., o más,
el proveedor suministrara otro equipo mientras dura la reparación del mismo. El soporte de atención
debe ser 7x24, la Mano de Obra y Repuestos locales están incluidos.
· Los bienes cotizados deberán ser nuevos y originales, para garantizar esto, se deberá presentar una nota del Fabricante donde conste lo mencionado), la falta presentación de dicha notan incurrirá en la descalificación del oferente para este llamado.
· Garantía escrita de mantenimiento del generador
	Exigido
	

	Plazo de
entrega
	45 (cuarenta y cinco) días corridos posteriores a la recepción de la Orden de Compra correspondiente
	Exigido
	






















Sección 2 (b) -LISTA DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS DE LA SDC
	
Nombre del Oferente ________________________________
Fecha ____________________________

Número de la Solicitud de Cotización ___________________________  				

Firma del Oferente __________________________________________

	Breve descripción de los bienes (y servicios conexos ofertados)
	
Cantidad
	Precio unitario (modalidad)
(moneda)
	Precio total (modalidad)
(moneda)

	Item 1

	Generador de 60 KVA
	1
	
	

	Precio neto (moneda) 
Impuestos (moneda)
Precio total modalidad modalidad) (moneda)
	

	Precio total (modalidad Incoterm) (moneda)
	


  

Sección 2 (c) -   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA SDC

Estimados señores:

Tras haber examinado las Condiciones Especiales y las Especificaciones Técnicas de la Solicitud de Cotización No. (indicar numero y nombre) los suscritos ofrecemos proveer y entregar (indicar breve descripción del/de los items/lotes y servicios ofertados) de conformidad con los diseños, condiciones y especificaciones por la suma de (indicar monto total de la oferta en palabras y cifras) en modalidad (indicar modalidad) o el monto que se determine por adjudicación parcial con base al formulario de oferta que se adjunta a la presente propuesta y que forma parte integrante de ella.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las entregas dentro de (indicar número) días calendario y a completar la entrega de todos los artículos dentro de los (indicar número) días calendario siguientes a la fecha de firma de la orden de compra.  A su vez, en caso de ser requerido, nos comprometemos a entregar una garantía bancaria por un monto de por lo menos el (Número) por ciento del total de la adquisición para asegurar el debido cumplimiento de la misma.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número) días calendario a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas, la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.

Esta oferta, junto con la aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme una orden de compra formal.


Fecha:

Firma y aclaración de firma:		En calidad de: 

Legalmente autorizado para firmar la oferta en nombre de: 


 


