Sección 2 (a) - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y OFERTADAS DE LA SDC.

- Los bienes que resulten adjudicados deberán ser entregados y puestos en funcionamiento en la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, del Ministerio de Economía y Finanzas

Departamento de Infraestructura y Soporte/Departamento de Administración y Finanzas- Chile 1053 entre Manduvirá y Jejui.

Nombre del Oferente ________________________________   Fecha _____________________

Número de la Solicitud de Cotización ___________________________

Firma del Oferente __________________________________________

Generador de 60 KVA

| Adquisición de Grupo Motor Generador de 60 KVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Características | Especificaciones por cada caja de expansión | Requerimiento | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS (A completar por el oferente) Indicar, marca, modelo y origen |
| Cantidad | 1 (un) | Exigido |  |
| Marca | Especificar | Exigido |  |
| Potencia Prime | 60 KVA o Superior | Exigido |  |
| Potencia Stand BY | 60 KVA o Superior | Exigido |  |
| Tensión de Voltajes | 400 V | Exigido |  |
| Numero de Fases | Trifásica, Salida 4 cables, conexiones en Estrella | Exigido |  |
| Numero de Polos | 4 | Exigido |  |
| Panel de Control | Digital | Exigido |  |
| Transferencia | Tablero de Transferencia Automática, Llave de Transferencia acorde al KVA, con llave selectora (Ande, Automática, Generador) indicadores de carga (Ande/Generador) sistema de contacto con enclavamiento mecánico, temporización regulable de transferencia de carga, temporización de caldeo de motor, ventanas para regulación de máximo y mínimo voltaje, sensor de fases, gabinete con cerradura con llave. | Exigido |  |
| Tipo de Panel | Digital | Exigido |  |
| Sistema de Arranque | Eléctrico | Exigido |  |
| Motor: Marca. Modelo, procedencia | Especificar | Exigido |  |
| Depósito de Combustible | Cabinado e insonorizado menor de 75 db a 1 metro (en el ambiente) | Exigido |  |
| Depósito de Combustible | Acorde al KVA con autonomía de 8 hs al 100% como mínimo. | Exigido |  |
| Tipo de Motor | 4 tiempos, refrigerado por liquido refrigerante, Diesel | Exigido |  |
| Motor | Diesel | Exigido |  |
| Puesta a Tierra | Puesta a punto y verificada por el DGSNC | Exigido |  |
| Rendimiento | Frecuencia 50 Hz – 60Hz | Exigido |  |
|  | Capacidad de Potencia 60 KVA- 75,0 KVA | Exigido |  |
|  | Calificación de potencia de grupo electrógeno con ventilador a factor de potencia de 0,8 (52 KW-60 KW) | Exigido |  |
|  | Emisiones (Bajo BSFC) | Exigido |  |
|  | Número de Desempeño P2506B-P2506A | Exigido |  |
| Consumo | Capacidad del depósito de combustible, litros (US gal) -103(27,2) | Exigido |  |
|  | Carga del 100% con ventilador, L/hr (gal/hr)- 15,3(4,0)-18,2(4,8) | Exigido |  |
|  | Carga del 75% con ventilador, L/hr (gal/hr) 11,3 (3,0) 13,6 (3,6) | Exigido |  |
|  | Carga del 50% con ventilador, L/hr (gal/hr) 7,8 (2,1) 9,5 (2,5) | Exigido |  |
| Sistema de Refrigeración | Flujo de aire del radiador, m3/min (cfm) 110,4 (3899) 145,8 (5149) | Exigido |  |
|  | Capacidad total de refrigerante, L (gal) 10,2 (2,7) | Exigido |  |
| Sistema de Aire | Restricción de entrada de aire de combustión máx., kPa (pulg. agua) 8,0 (32,1) | Exigido |  |
|  | Sistema de flujo de admisión de aire de combustión, m³/min, (cfm) 3,9 (138) 4,9 (173) | Exigido |  |
| Sistema de Escape | Temperatura de los gases del tubo de escape vertical, °C (°F) 571 (1060) 564 (1047) | Exigido |  |
|  | Sistema de flujo del gas de escape, m³/min (cfm) 10,4 (367) 12,5 (441) | Exigido |  |
|  | Contrapresión del sistema de escape (máxima permitida) kPa (pulg. agua) 10,0 (3,0) 15,0 (4,4) | Exigido |  |
| Salida de Calor | Salida de calor al agua almacenada, kW (Btu/min) 38,0 (2161) 43,0 (2445) | Exigido |  |
|  | Heat rejection to alternator, kW (Btu/min) 5,7 (324) 6,0 (341) | Exigido |  |
|  | Salida de calor a la atmósfera del motor, kW (Btu/min) 11 (626) 11 (626) | Exigido |  |
|  | Salida de calor al escape (total), kW (Btu/min) 46,0 (2618) 54,0 (3074) | Exigido |  |
| Alternador | 50 Hz – 60Hz | Exigido |  |
| Voltajes, V | (380-415-400-480) (111-220-380-240) | Exigido |  |
| Capacidad de arranque del motor a caída de voltaje del 30%, skVA | (100-120-111-133) (111-111-84-100) | Exigido |  |
| Corriente, amperios | (98,8-90,4-93,8-90,2) (98,4-196,8-105,4-178,7) | Exigido |  |
| Aumento de temperatura, °C | (150/40-150/40-130/40) (150/40-150/40-163/27-163/27 | Exigido |  |
| Tamaño del bastidor | A2133L4 | Exigido |  |
| Longitud mm (pulgada) | 2278 (89,7) | Exigido |  |
| Profundidad mm (pulgada) | 900 (35,4) | Exigido |  |
| Altura mm (pulgada) | 1332 (52,4) | Exigido |  |
| Peso del grupo electrógeno mm (pulgada) | 1031 (2273,3) | Exigido |  |
| Instalación | Calificación del personal técnico: el oferente deberá contar con personal calificado en montaje, instalación y configuración del equipo. El oferente deberá demostrar que cuenta con al menos 2(dos) técnicos especializados y certificados en la solución ofertada, dichos personales deberán ser parte de la planilla de personal permanente del oferente inscriptos en IPS; este requerimiento es indicado a los efectos de contratar a una empresa con solvencia, seriedad y la experiencia necesaria en el mercado nacional, a fin de salvaguardar la inversión que se efectuará. La documentación respaldatoria debe constar en la oferta, la falta de presentación de dicha documentación incurrirá en la descalificación del oferente para este llamado | Exigido |  |
| Soporte de Mantenimiento Preventivo | Alcance: El servicio contemplará todos los suministros, actividades de montaje, instalación en general, configuración y puesta en funcionamiento. La instalación será realizada con la presencia de técnicos de la DGSNC. | Exigido |  |
| Respaldo Técnico | Accesorios: Los accesorios de montaje serán proveídos por el oferente y deberá incluir todo el cable, soportes, rieles deslizantes y demás accesorios requeridos. El oferente deberá montar y configurar apropiadamente el generador. | Exigido |  |
| Experiencia | Los técnicos certificados designados por la empresa contratada para realizar la implementación y el mantenimiento deberán cumplir mínimamente las tareas descriptas a continuación: 1. Montaje, Instalación, configuración y optimización del equipo solicitado en la presente especificaciones técnicas, contemplando mínimamente cuanto sigue: a. Montaje, Configuración e Inicialización del funcionamiento del equipo. b. Diagnóstico de sistema de control. c. Configuración de monitoreo y ajustes necesarios para el óptimo desempeño del equipo 2. Análisis de performance de generador en tiempo real mediante herramientas proveídas por el fabricante. 3. Atención a incidentes de Soporte. Contar con asistencia técnica nivel Misión Crítica ante la detección de irregularidades en el funcionamiento del generador DGSNC 4. Mejorar los tiempos de respuesta ante eventuales situaciones que puedan repercutir en la calidad de los servicios ofrecidos por la DGSNC. 5. Proponer mejoras en los procedimientos de monitoreo. 6. Informar las instalaciones finales, luego de terminar. 7. Proveer documentación de protocolos de tareas técnicas a personal de la DGSNC que no cuenta con el nivel de experiencia y/o conocimientos requeridos, a fin de administrar en forma correcta el equipo. 8. Mantenimiento de preventivo y correctivo durante el periodo de garantía, conforme requerimiento de la DGSNC. | Exigido |  |
| Garantía del Proveedor (Escrita) | - El proveedor deberá garantizar el suministro de repuestos por 3 (tres) años posteriores a la recepción definitiva de los equipos. - Soporte de atención de mantenimiento, Mano de Obra y Repuestos (cualquier daño de componentes de los equipos deberá ser cambiado). Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 24 hs., o más, el proveedor suministrara otro equipo mientras dura la reparación del mismo. El soporte de atención debe ser 7x24, la Mano de Obra y Repuestos locales están incluidos. - Los bienes cotizados deberán ser nuevos y originales, para garantizar esto, se deberá presentar una nota del Fabricante donde conste lo mencionado), la falta presentación de dicha notan incurrirá en la descalificación del oferente para este llamado. - Garantía escrita de mantenimiento del generador | Exigido |  |
| Plazo de entrega | 45 (cuarenta y cinco) días corridos posteriores a la recepción de la Orden de Compra correspondiente | Exigido |  |

Sección 2 (b) -LISTA DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS DE LA SDC

Nombre del Oferente ________________________________

Fecha ____________________________

Número de la Solicitud de Cotización ___________________________

Firma del Oferente __________________________________________

| Breve descripción de los bienes (y servicios conexos ofertados) | Cantidad | Precio unitario (modalidad) (moneda) | Precio total (modalidad) (moneda) |
| --- | --- | --- | --- |
| Item 1 |  |  |  |
| Generador de 60 KVA | 1 |  |  |
| Precio neto (moneda) Impuestos (moneda) Precio total modalidad modalidad) (moneda) |  |  |  |
| Precio total (modalidad Incoterm) (moneda) |  |  |  |

Sección 2 (c) -   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA SDC

Estimados señores:

Tras haber examinado las Condiciones Especiales y las Especificaciones Técnicas de la Solicitud de Cotización No. (indicar numero y nombre) los suscritos ofrecemos proveer y entregar (indicar breve descripción del/de los items/lotes y servicios ofertados) de conformidad con los diseños, condiciones y especificaciones por la suma de (indicar monto total de la oferta en palabras y cifras) en modalidad (indicar modalidad) o el monto que se determine por adjudicación parcial con base al formulario de oferta que se adjunta a la presente propuesta y que forma parte integrante de ella.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las entregas dentro de (indicar número) días calendario y a completar la entrega de todos los artículos dentro de los (indicar número) días calendario siguientes a la fecha de firma de la orden de compra.  A su vez, en caso de ser requerido, nos comprometemos a entregar una garantía bancaria por un monto de por lo menos el (Número) por ciento del total de la adquisición para asegurar el debido cumplimiento de la misma.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número) días calendario a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas, la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.

Esta oferta, junto con la aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme una orden de compra formal.

Fecha:

Firma y aclaración de firma:		En calidad de:

Legalmente autorizado para firmar la oferta en nombre de: